Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP/1/2020/PCM

- OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 48,16  kWp na potrzeby własne Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

# Podstawa prawna opracowania:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.z2016r.poz.290j.t.),

    - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.z2012r.poz.1059zezm.),

    - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.z2015r.poz.478zezm.),

    - Przepisy bhp i ppoż.

# Materiały wejściowe lub źródłowe :

    - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 07.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,

    - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego,

    - Uzgodnienia z inwestorem,

    - Wizja lokalna.

# Charakterystyka ogólna

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i podłączenie do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego nowej instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej. Układ wytwórczy o mocy znamionowej w zakresie 48 - 50 kWp składać się będzie z paneli polikrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 295 Wp każdy. Do każdego modułu fotowoltaicznego będzie przypisany optymalizer mocy, który będzie optymalizował jego pracę. Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku a w przypadku nadwyżki wytworzonej energii zostanie ona przesłana do sieci dystrybucyjnej.

# Wyprowadzenie mocy

Miejscem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jest istniejąca rozdzielnica NN obiektu zasilana 
z istniejącej sieci kablowej NN. Miejscem odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej 
i miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych są zaciski prądowe wyjściowe aparatów zalicznikowych w kierunku Wytwórcy. Nadwyżka mocy zostanie oddana do sieci dystrybucyjnej, a następnie odebrana z sieci dystrybucyjnej w 70%.

# Inwerter

Należy zaprojektować inwerter pozwalający przekształcić napięcie stałe produkowane w panelach fotowoltaicznych elektrowni na napięcie przemienne sieciowe. Dobrany falownik powinien posiadać wbudowane zabezpieczenia chroniące sieć elektroenergetyczną przed “pracą wyspową” elektrowni fotowoltaicznej.  Wymagane jest aby posiadał wbudowane zabezpieczenia pod i nad napięciowe oraz zabezpieczenia pod i nad częstotliwościowe. Zabezpieczenia w falowniku muszą być zgodne z normą EN 50438: 2007, Falownik musi posiadać  możliwość ręcznego zablokowania układu tyrystorowego (układu kluczującego).

Tabela 1. Inwerter

| Nazwa parametru | Wartość |
| --- | --- |
| Typ | Beztransformatorowe |
| Liczba zasilanych faz | 3 |
| Sprawność | Powyżej 98% |
| Stopień ochrony | min. IP65 |
| Współczynnik zakłóceń Harmonicznych prądu | Poniżej 3% |
| Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/35/UE Dyrektywą 2014/30/UE | Tak |
| Zgodność z normami IEC-62103; IEC-62109, AS3100 | Tak |
| Spełnienie standardu sieci VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, CEI-021; VDE 0126-1-1; BDEW | Tak |
| Sposób chłodzenia | Wentylator |
| Protokół komunikacji | RS485 lub analogiczny |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak, WiFi lub Bluetooth |
| Gwarancja na wady ukryte | Nie mniej niż 12 lat |

  - Linie kablowe

Po  stronie  DC  należy zaprojektować   przewody  PV  o  przekroju nie mniejszym niż 4 mm2 i 6mm2 w  podwójnej  izolacji,  odporne  na promieniowanie UV. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza MC4 lub równoważne.

Minimalne wymagane parametry kabli:

- Napięcie znamionowe: 0,6/1kV AC

- Napięcie pracy: 1,5kV DC, zgodny z EN 50618

- Rezystancja izolacji: 1000 MΩ/km

- Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +90°C

- Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +120°C/20000h

- Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: -40°C

- Napięcie probiercze badania 50Hz: min.3500V

- Odporny na UV, ozon, warunki atmosferyczne, zgodny z EN 50618

- Płomienioodporność  wg DIN EN 60332-1

- Podczas palenia nie wydzielają agresywnych dymów

- Przewidywany okres eksploatacji 25 lat.

Budowa:

- Żyła: z drutów miedzianych cynowanych miękkich kl.5 wg PN-EN 60228

- Izolacja: ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego

- Powłoka: ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego z dodatkiem specjalnego środka zapobiegającego przed pogryzieniem przez zwierzęta.

- Kolor izolacji: biały

- Kolor powłoki: czarny, czerwony lub niebieski podlega ustaleniu z Zamawiającym

  - System montażowy — opis ogólny

Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej. Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione będą na dachu budynku. Sposób mocowania konstrukcji wsporczej do dachu zostanie zaproponowany przez Wykonawcę po dokonaniu wizji lokalnej.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla ochrony aparatury przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy zastosować odpowiednio dobrane:

    - Rozłączniki nadprądowe

    - Ochronniki przeciwprzepięciowe DC typu 1 i 2

    - Ochronniki przeciwprzepięciowe AC

# Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 Zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Ochrona podstawowa — obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC

# Próby pomontażowe

Przed uruchomieniem obiektu należy wykonać próby pomontażowe urządzeń układów elektrycznych zgodnie z PN- E-04700 „Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”.

# Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie może mieć wpływu na zachwianie równowagi przyrodniczej środowiska. Zastosowane urządzenia i technologia robót nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię ziemi, wody, zieleni i drzewostanu, wód  powierzchniowych i podziemnych, czystość powietrza, faunę i florę. Inwestycja nie spowoduje powstania  odpadów i nie wytworzy wibracji oraz szkodliwego hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1995 r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

# Łączenie paneli

Przewody o potencjale "+" należy układać w jednej wiązce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej wiązce, obok  siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe, drabinki kablowe mocować poziomo do konstrukcji wsporczych. Przewody w korytku oraz drabince kablowej należy mocować plastikowymi opaskami odpornymi na działanie czynników zewnętrznych w odstępach co 1000mm.

# Moduły fotowoltaiczne

Zaprojektowane moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii krzemowej z użyciem krzemu polikrystalicznego. Moc pojedynczego modułu powinna zostać dobrana do zdefiniowanej mocy. Tabela nr 2. przedstawia wymagane parametry techniczne dotyczące modułów. Zaproponowane rozwiązanie powinno być bezpieczne w zakresie p.poż.

Zaproponowane rozwiązanie powinno minimalizować efekty zacienienia.

Tabela 2. Panele fotowoltaiczne

| Nazwa parametru | Wartość |
| --- | --- |
| Moc modułu | Dobrana do mocy instalacji jednak nie mniejsza niż 295 kWp |
| Typ ogniw | Krzem polikrystaliczny |
| Sprawność modułu | Nie mniejsza niż 17,2 % |
| Współczynniki temperaturowe | P max:-0,38 %/°C Isc: 0,05 %/°C Voc: -0,3 %/°C |
| Rama | Wymagana aluminiowa |
| Odporność na PID zgodnie z normą ICE 62804-1:2015 lub równoważną | Tak, potwierdzona certyfikatem |

| Tolerancja mocy | Tylko dodatnia |
| --- | --- |
| Szkło przednie z powłoką antyrefleksyjną | Tak |
| Wytrzymałość na obciążenia statyczne | Nie Mniejsza niż 5400 Pa dla obciążenia śniegiem oraz nie mniejsza niż 3700 Pa dla obciążenia wiatrem |
| Wymagane normy | PN-EN 61730 PN-EN 61215:2005 |
| Gwarancja na wady ukryte Gwarancja na moc | Nie mniej niż 12 lat Liniowy spadek mocy maksymalnej nie więcej niż 17% po 25 latach. |

## System monitorowania

System monitorowania powinien pozwolić na zdalny  odczyt  produkcji  energii  elektrycznej  
w  instalacji  fotowoltaicznej z możliwością zdalnego odczytu poprzez stronę www. Urządzenie przekazuje informacje:

- Bieżąca produkcja energii (dzienna, miesięczna, roczna każdego modułu),

# Uwagi końcowe

Zainstalowane urządzenia elektryczne krajowe i importowane muszą posiadać certyfikat zgodności CE lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju przez upoważnione instytucje.